| КАРТА УСТАВОК МК-ДЗТ-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ФИО составителя |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Объект |  |
| № присоединения |  |

| 1. Настройка даты и времени |  |
| --- | --- |
| Год (2015 – 2099) |  |
| Месяц (январь – декабрь) |  |
| Число (1 – 31) |  |
| Часы (0 – 23) |  |
| Минуты (0 – 59) |  |

| 2. Уставки сервисные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес устройства в сети ModBUS | 1 – 255 | 1 |
| Скорость в сети ModBUS | 4800 – 57600 | 38400 |
| Шаг осциллографирования | 64; 32; 21; 16 точек/период | 32 |
| Длительность аварийной записи | 2,285 – 21,333с | 3 |
| Инверсия Ia стороны 1 | ОТКЛ / ВКЛ | ВКЛ |
| Инверсия Iв стороны 1 |  | ВКЛ |
| Инверсия Iс стороны 1 |  | ВКЛ |
| Инверсия Ia стороны 2 |  | ОТКЛ |
| Инверсия Iв стороны 2 |  | ОТКЛ |
| Инверсия Iс стороны 2 |  | ОТКЛ |
| Инверсия ДВ «Блок ДЗ» |  | ОТКЛ |

| 3. Параметры присоединения (для защиты генератора / ЭД) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип защищаемого устройства | Генератор / трансформатор | Генератор |
| Мощность | 630 – 63000кВА | 2500 |
| Uном | 400 – 50000В | 6400 |
| Ктт ТТ стороны 1 | 5 – 600ое | 45 |
| Ктт ТТ стороны 2 |  | 45 |

| 4. Параметры присоединения (для защиты трансформатора) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип защищаемого устройства | Генератор / трансформатор | Трансформатор |
| Мощность | 630 – 63000кВА | 2500 |
| Uном стороны 1 | 400 – 50000В | 6400 |
| Uном стороны 2 | 400 – 10500В | 6400 |
| Ктт ТТ стороны 1 | 5 – 600ое | 45 |
| Ктт ТТ стороны 2 |  | 45 |
| Тип соединения обмоток стороны 1 | Звезда / треугольник | Треугольник |
| Тип соединения обмоток стороны 2 |  | Треугольник |
| Направление сборки в треугольник | 1 / 11 группа | 11 группа |
| Способ сборки вторичных цепей | Программно / физически | Программно |
| Соединение группы ТТ стороны 1 | Звезда / треугольник | Звезда |
| Соединение группы ТТ стороны 2 |  | Звезда |

| 5. Уставки входов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вход «ГЗ-1» | 0, 1, In1 – In5 | 0 |
| Вход «ГЗ-2» |  | 0 |
| Вход «ГЗ-3» |  | 0 |
| Ввод «ГЗ-2» на сигнал |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ1 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ2 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ3 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ4 |  | 0 |
| Блок ДЗ |  | 0 |

| 6. Уставки защит |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДО |  |  |
| Защита, ключ В1 | Введена / выведена | Выведена |
| Ток срабатывания | 1 – 10,00oe | 8 |
| Время срабатывания | 0 – 0,1с | 0,01 |
| ДЗТ |  |  |
| Защита, ключ В2 | Введена / выведена | Выведена |
| Начальный ток срабатывания | 0,10 – 2,00oe | 0,3 |
| Ток начала торможения на первом участке | 0,10 – 3,00oe | 1 |
| Ток начала торможения на втором участке | 0,50 – 9,00oe | 2 |
| Коэффициент наклона ТХ1 | 0,10 – 1,00oe | 0,3 |
| Коэффициент наклона ТХ2 | 0,10 – 5,00oe | 3 |
| Уставка по второй гармонике | 10 – 80% | 20 |
| Время срабатывания | 0 – 0,1с | 0,01 |
| Небаланс |  |  |
| Защита, ключ В22 | Введен / выведен | Выведен |
| Ток срабатывания | 0,10 – 2,00oe | 0,5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 10 |
| Внешнее ОТКЛ1 |  |  |
| Защита, ключ В3 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Способ срабатывания, ключ В7 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ2 |  |  |
| Защита, ключ В4 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Способ срабатывания, ключ В8 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ3 |  |  |
| Защита, ключ В5 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Способ срабатывания, ключ В9 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ4 |  |  |
| Защита, ключ В6 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Способ срабатывания, ключ В10 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| УРОВ |  |  |
| УРОВ, ключ В12 | Введен / выведен | Выведен |
| Пуск по току, ключ В11 |  | Выведен |
| Ток срабатывания | 0,2 – 2,00ое | 0,2 |
| Время срабатывания | 0 – 10,00с | 0,2 |
| Пуск по ОТКЛ1, ключ В13 | Введен / выведен | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ2, ключ В14 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ3, ключ В15 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ4, ключ В16 |  | Выведен |
| Газовая защита 1 |  |  |
| Защита ГЗ-1, ключ В17 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Способ срабатывания, ключ В18 | Сигнал / отключение | Отключение |
| Газовая защита 2 |  |  |
| Защита ГЗ-2, ключ В19 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Газовая защита 3 |  |  |
| Защита ГЗ-3, ключ В20 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |
| Перегрузка |  |  |
| Перегрузка, ключ В21 | Введена / выведена | Выведена |
| Ток пуска перегрузки | 1 – 5,00oe | 1,5 |
| Ток останова перегрузки | 0,5 – 5,00oe | 1 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 5 |

| 6. Уставки выходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реле К1 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ВКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Вызов |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К2 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ВКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Неиспр, Неиспр ДЗТ |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К3 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0,5 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | ОТКЛ от защит |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К4 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0,5 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Авария |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| Реле К5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0,5 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | УРОВ |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| 7. Пароли доступа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пароль 1 (УД1) | 0001 |  |
| Пароль 2 (УД1) | - |  |
| Пароль 3 (УД1) | - |  |
| Пароль 4 (УД1) | - |  |
| Пароль 5 (УД1) | - |  |
| Пароль 6 (УД1) | - |  |
| Пароль 7 (УД2) | 0002 |  |
| Пароль 8 (УД2) | - |  |
| Пароль 9 (УД2) | - |  |
| Пароль 10 (УД2) | - |  |
| Пароль 11 (УД2) | - |  |
| Сервисный пароль | 1234 |  |