| КАРТА УСТАВОК ЭСТРА-РЕЛЕ / ЭСТРА-РЕЛЕ.Д |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ФИО составителя |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Объект |  |
| № присоединения |  |

| 1. Настройка даты и времени |  |
| --- | --- |
| Год (2015 – 2099) |  |
| Месяц (январь – декабрь) |  |
| Число (1 – 31) |  |
| Часы (0 – 23) |  |
| Минуты (0 – 59) |  |

| 2. Уставки сервисные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим работы Bluetooth | По кнопке / ВКЛ / ОТКЛ | По кнопке |
| Отображение положения ВВ | Нормально / инверсно | Нормально |

| 3. Параметры присоединения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ктт | 1 – 600ое | 20 |
| Ктт ТНП | 1 – 300ое | 25 |
| Кпр ТНП | 0,7 – 1,300 | 1,000 |
| Uном | 0,2 – 37кВ | 10,5 |
| Чередование фаз | АВС / АСВ | АВС |

| 4. Настройки счетчика ресурса ВВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток отключения (НТО) | 100 – 30000А | 20000 |
| Ресурс по коммутац-ой стойкости при НТО | 1 – 10000 | 100 |
| Номинальный ток ВВ | 100 – 3000А | 650 |
| Механический ресурс ВВ (в тысячах) | 1 – 10000 | 50 |
| Ток формирования протокола ресурса ВВ | 100 – 20000А | 650 |

| 5. Уставки входов |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДВ РПО | 0, 1, In1 – In4 | In1 |
| ДВ РПВ |  | In2 |
| ВКЛ |  | In3 |
| ОТКЛ |  | 0 |
| ДВ БЛК |  | 0 |
| Авт ТН |  | In4 |
| Разр АПВ |  | 0 |
| ДВ ВО |  | 0 |
| Блок МТЗ |  | 0 |
| Блок ЛЗШ |  | 0 |
| Блок УРОВ |  | 0 |
| ОТКЛ от УРОВ |  | 0 |
| Внеш ВКЛ |  | 0 |
| ДВ АЧР |  | 0 |
| ДВ ЧАПВ |  | 0 |

| 6. Уставки защит и автоматики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие настройки МТЗ |  |  |  |
| Квозв | 0,50 – 0,95 | 0,95 |  |
| Ускорение МТЗ, ключ В16 | Выведено / введено | Выведено |  |
| Ускорение Перегрузки, ключ В26 |  |  |  |
| Время ввода ускорения | 0,1 – 10с | 1 |  |
| Время срабатывания ускорения | 0 – 10с | 0,1 |  |
| ТО |  |  |  |
| Защита ТО, ключ В1 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Блок по ДВ, ключ В2 | Введен / выведен | Выведен |  |
| Контроль БТН, ключ В3 |  | Выведен |  |
| Ток срабатывания | 0,1 – 200А | 50 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,02 |  |
| МТЗ |  |  |  |
| Защита МТЗ, ключ В10 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Блок по ДВ, ключ В11 | Введен / выведен | Выведен |  |
| Контроль БТН, ключ В12 |  | Выведен |  |
| Выбор ХС, ключ В13 | Независимая / ТХС | Независимая |  |
| Тип ВТХ, ключ В14 | Инверсная | Инверсная |  |
| Срабатывание на, ключ В15 | ОТКЛ / сигнал | ОТКЛ |  |
| Ток срабатывания | 0,1 – 200А | 10 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Временной коэффициент TMS | 0,1 – 10 | 1 |  |
| Время возврата ВТХ | 0 – 300с | 1 |  |
| Перегрузка |  |  |  |
| Перегрузка, ключ В20 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Блок по ДВ, ключ В21 | Введен / выведен | Выведен |  |
| Контроль БТН, ключ В22 |  | Выведен |  |
| Выбор ХС, ключ В23 | Независимая / ТХС | Независимая |  |
| Тип ВТХ, ключ В24 | Инверсная | Инверсная |  |
| Срабатывание на, ключ В25 | ОТКЛ / сигнал | ОТКЛ |  |
| Ток срабатывания | 0,1 – 200А | 10 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Временной коэффициент TMS | 0,1 – 10 | 1 |  |
| Время возврата ВТХ | 0 – 300с | 1 |  |

| ЗЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита ЗЗ, ключ В30 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Тип защиты, ключ В31 | 3Io / 3Io+3Uo / 3Uo / Напр | 3Io |  |
| Срабатывание на, ключ В32 | ОТКЛ / сигнал | ОТКЛ |  |
| Ток срабатывания | 0,05 – 50А | 0,5 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |
| Напряжение срабатывания | 0,2 – 100В | 30 |  |
| Fi мч, град | 0 – 359,9град | 90 |  |
| ЗНФ |  |  |  |
| Защита ЗНФ, ключ В40 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Срабатывание на, ключ В41 | ОТКЛ / сигнал | ОТКЛ |  |
| Уровень срабатывания | 0,5 – 100% | 15 |  |
| Ток срабатывания | 0,1 – 200А | 0,25 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |
| ЛЗШ |  |  |  |
| Защита ЛЗШ, ключ В50 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Тип ЛЗШ, ключ В51 | Параллель / Послед | Параллельная |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,2 |  |
| Прием и выполнение команд АЧР/ЧАПВ |  |  |  |
| Тип АЧР, ключ В60 | Выведен / 1ДВ / 2ДВ | Выведен |  |
| Время готовности ЧАПВ | 0 – 300с | 10 |  |
| Время срабатывания АЧР | 0 – 300с | 0,3 |  |
| ВО |  |  |  |
| Защита ВО, ключ В70 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Срабатывание, ключ В71 | ОТКЛ / сигнал | ОТКЛ |  |
| Инверсия выхода, ключ В72 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 |  |
| УРОВ |  |  |  |
| Автоматика УРОВ, ключ В80 | Введена / выведена | Выведена |  |
| УРОВ по ЗЗ, ключ В81 | Введен / выведен | Выведен |  |
| УРОВ по ЗНФ, ключ В82 |  | Выведен |  |
| УРОВ по ВО, ключ В83 |  | Выведен |  |
| Ток срабатывания | 0,1 – 200А | 0,5 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |

| АПВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматика АВР, ключ В90 | Введена / выведена |  |  | Выведена |  |
| Сброс АПВ, ключ В91 | Введен / выведен |  |  | Введен |  |
| Пуск по ТО, ключ В100 | Введен / выведен |  |  | Выведен |  |
| Пуск по МТЗ, ключ В101 |  |  |  | Выведен |  |
| Пуск по Перегрузке, ключ В102 |  |  |  | Выведен |  |
| Пуск по УМТЗ, ключ В103 |  |  |  | Выведен |  |
| Пуск по ЗЗ, ключ В104 |  |  |  | Выведен |  |
| Пуск по ВО, ключ В106 |  |  |  | Выведен |  |
| Пуск по РО, ключ В107 |  |  |  | Выведен |  |
| Количество циклов АПВ | 1 / 2 / 3 / 4 |  |  | 4 |  |
| Время готовности | 0 – 300с |  |  | 30 |  |
| Время сброса | 0 – 300с |  |  | 120 |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 0 – 300с |  |  | 0,5 |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 0 – 300с |  |  | 10 |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 0 – 300с |  |  | 60 |  |
| Время срабатывания АПВ-4 | 0 – 300с |  |  | 60 |  |
| Диагностика и управление ВВ |  |  |  |  |  |
| Защита ЭМ, ключ S1 | Введена / выведена |  |  | Выведена |  |
| Время срабатывания НЦУ | 0 – 300с |  |  | 10 |  |
| Определение РПО/РПВ, ключ S2 | РПО и РПВ / по току / нет |  |  | РПО и РПВ |  |
| Ток нагрузки | 0,2 – 200А |  |  | 0,5 |  |
| ОТКЛ от мех. блокировки, ключ S3 | Введено / выведено |  |  | Выведено |  |
| Управление ВВ по Bluetooth, ключ S4 | Введено / выведено |  |  | Выведено |  |
| Блокировки РВ |  |  |  |  |  |
| От ТО, ключ В150 |  | Введена / Выведена | Введена |  |  |
| От МТЗ ключ В151 |  |  | Введена |  |  |
| От Перегрузки, ключ В152 |  |  | Введена |  |  |
| От УМТЗ, ключ В153 |  |  | Введена |  |  |
| От ЗЗ, ключ В154 |  |  | Введена |  |  |
| От ЗНФ, ключ В155 |  |  | Введена |  |  |
| От ЛЗШ, ключ В156 |  |  | Введена |  |  |
| От АЧР, ключ В157 |  |  | Введена |  |  |
| От ВО, ключ В158 |  |  | Введена |  |  |
| От УРОВ, ключ В159 |  |  | Введена |  |  |

| 7. Уставки выходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реле К1 |  |  |
| Шаблон срабатывания | ОТКЛ ВВ |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | - |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К2 |  |  |
| Шаблон срабатывания | ВКЛ ВВ |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | - |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К3 |  |  |
| Шаблон срабатывания | Авария |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | - |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| Реле К4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаблон срабатывания | Неиспр |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | - |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| 8. Пароли доступа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пароль 1 (УД1) | 0001 |  |
| Пароль 2 (УД1) | - |  |
| Пароль 3 (УД1) | - |  |
| Пароль 4 (УД1) | - |  |
| Пароль 5 (УД1) | - |  |
| Пароль 6 (УД1) | - |  |
| Пароль 7 (УД2) | 0002 |  |
| Пароль 8 (УД2) | - |  |
| Пароль 9 (УД2) | - |  |
| Пароль 10 (УД2) | - |  |
| Пароль 11 (УД2) | - |  |
| Сервисный пароль | 1234 |  |