| КАРТА УСТАВОК МКЗП-ПС(М) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ФИО составителя |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Объект |  |
| № присоединения |  |

| 1. Настройка даты и времени |  |
| --- | --- |
| Год (2015 – 2099) |  |
| Месяц (январь – декабрь) |  |
| Число (1 – 31) |  |
| Часы (0 – 23) |  |
| Минуты (0 – 59) |  |

| 2. Уставки сервисные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес устройства в сети ModBUS | 1 – 255 | 1 |
| Скорость в сети ModBUS | 4800 – 57600 | 38400 |
| Свободный доступ через ТУ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Режим вывода текущих параметров | АВТО / Ток / Напряжение | АВТО |
| Режим работы дисплея | АВТО / ВКЛ | АВТО |

| 3. Настройки блока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип датчиков тока | КДТН / ЭСТРА-ДТ / Стандарт | Стандартный |
| Тип датчиков напряжения стороны 1 | ЭСТРА-ВС / 2-ТН / 3-ТН | ЭСТРА-ВС |
| Тип датчиков напряжения стороны 2 | ЭСТРА-ВС / 2-ТН / 3-ТН | ЭСТРА-ВС |
| Доп. входы / выходы | Не подключ-ы / подключены | Не подключены |
| Uном | 0,2 – 37кВ | 10,4 |
| Чередование фаз | АВС / АСВ | АВС |
| Напряжение стороны 2 | Подключено / не подключено | Подключено |
| Ктт ТНП | 1 – 300ое | 25 |
| Кпр ТНП | 0.8 – 1.2 | 1,0 |
| ФТНП | Подключен / не подключен | Не подключен |
| Расчетный 3Io | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Разрешение АПВ через ДВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Группа уставок по ДВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Текущая группа уставок | Уставки1/Уставки2/Уставки3 | Уставки1 |

| 4. Настройки блокировок ручного включения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блокировка от "Внешней защиты 1" | Введена / выведена | Выведена |
| Блокировка от "Внешней защиты 2" |  | Выведена |
| Блокировка от "СП ОТКЛ" |  | Выведена |

| 5. Уставки входов |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВКЛ | 0, 1, In1 – In11 | In1 |
| ОТКЛ |  | In2 |
| РПО вход |  | In3 |
| РПВ вход |  | In4 |
| Контроль ВВ |  | In5 |
| Вход БЛК |  | In7 |
| ТУ |  | In10 |
| Внешнее ОТКЛ1 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ2 |  | 0 |
| Ввод АВР |  | In6 |
| Разрешение АПВ |  | In11 |
| Авт ТН |  | 0 |
| МУ |  | 0 |
| Блок АВР |  | 0 |
| РПО резерва |  | 0 |
| Uвстр |  | 0 |
| Внешнее ВКЛ |  | In8 |
| Внешнее ОТКЛ |  | In9 |
| Uвв2 |  | 0 |
| Уставки 2 |  | 0 |
| Уставки 3 |  | 0 |
| Разр УРОВ |  | 0 |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие настройки |  |  |  |
| Номинальный ток | 12 – 1000А | 100 |  |
| Максимальный ток 3Io | 2,5 – 220А | 5 |  |
| Угол МЧ для МТЗ | 0 – 359град | 45 |  |
| Угол МЧ для ЗОЗЗ |  | 90 |  |
| Блок ВКЛ при питании с двух сторон | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст1" |  | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст2" |  | ОТКЛ |  |
| Параметры "Uст1" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Параметры "Uст2" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Контроль Uст2 по ДВ | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  | МТЗ-1+ | МТЗ-1- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-2 |  | МТЗ-2+ | МТЗ-2- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-3 |  | МТЗ-3+ | МТЗ-3- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-4 |  | МТЗ-4+ | МТЗ-4- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОЗЗ-1 |  | ЗОЗЗ-1+ | ЗОЗЗ-1- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗОЗЗ-2 |  | ЗОЗЗ-2+ | ЗОЗЗ-2- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗНФ |  |  |  |
| Защита ЗНФ | Выведена / введена | Выведена |  |
| Способ срабатывания | Ni / I2 | Ni |  |
| Уровень срабатывания | 5 – 90% | 15 |  |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 0 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| ЗНН |  |  |  |
| Защита ЗНН | Выведена / введена | Выведена |  |
| Уровень срабатывания | 2 – 90% | 70 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗМН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗМН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗПН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| ЗПН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |

| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АПВ |  |  |  |
| Работа АПВ | Выведено / введено | Выведено |  |
| Режим работы АПВ | Нормальный / координация зон / локализация КЗ | Нормальный |  |
| Сброс АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок АПВ при УМТЗ |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст1 |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Запрет АПВ при напряжении с двух сторон |  | ОТКЛ |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 0,1 – 300с | 2 |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 1 – 300с | 5 |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 2 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-4 | 2 – 300с | 60 |  |
| Время сброса АПВ | 10 – 300с | 150 |  |
| Общие настройки АВР |  |  |  |
| Тип АВР | Сетевой / АВР ПМР | Сетевой |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Автоматический ввод АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время ввода АВР | 0,5 – 300с | 5 |  |
| Запрет АВР при ВО-1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет АВР при ВО-2 |  | ОТКЛ |  |
| Сетевой АВР |  |  |  |
| АВР по стороне Uст1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| АВР по стороне Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания по стороне Uст1 | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Время срабатывания по стороне Uст2 |  | 3 |  |
| АВР ПМР |  |  |  |
| Время срабатывания АВР | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Работа ВНР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Тип ВНР | С перерывом / без перерыва | С перерывом питания |  |
| Запрет ВНР при отключенном резерве | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания ВНР | 0,1 – 300с | 15 |  |
| Напряжения контроля АВР | Uст1 / Uст2 | Uст1 |  |
| Режим работы автоматики АВР | Uст / ДВ | Uст |  |
| Пуск АВР по снижению напряжения | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 99% | 0 |  |
| Разрешение АВР при РО | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет сброса АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время сброса АВР | 10 – 60000с | 10 |  |
| 6. Уставки защит и автоматики группа №1 |  |  |  |
| РНЛ МТЗ |  | РНЛ МТЗ+ | РНЛ МТЗ- |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| РНЛ ЗОЗЗ |  | РНЛ ЗОЗЗ+ | РНЛ ЗОЗЗ- |
| Ток срабатывания | 0,1 – 100А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие настройки |  |  |  |
| Номинальный ток | 12 – 1000А | 100 |  |
| Максимальный ток 3Io | 2,5 – 220А | 5 |  |
| Угол МЧ для МТЗ | 0 – 359град | 45 |  |
| Угол МЧ для ЗОЗЗ |  | 90 |  |
| Блок ВКЛ при питании с двух сторон | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст1" |  | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст2" |  | ОТКЛ |  |
| Параметры "Uст1" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Параметры "Uст2" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Контроль Uст2 по ДВ | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  | МТЗ-1+ | МТЗ-1- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-2 |  | МТЗ-2+ | МТЗ-2- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-3 |  | МТЗ-3+ | МТЗ-3- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-4 |  | МТЗ-4+ | МТЗ-4- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОЗЗ-1 |  | ЗОЗЗ-1+ | ЗОЗЗ-1- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗОЗЗ-2 |  | ЗОЗЗ-2+ | ЗОЗЗ-2- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗНФ |  |  |  |
| Защита ЗНФ | Выведена / введена | Выведена |  |
| Способ срабатывания | Ni / I2 | Ni |  |
| Уровень срабатывания | 5 – 90% | 15 |  |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 0 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| ЗНН |  |  |  |
| Защита ЗНН | Выведена / введена | Выведена |  |
| Уровень срабатывания | 2 – 90% | 70 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗМН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗМН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗПН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| ЗПН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |

| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АПВ |  |  |  |
| Работа АПВ | Выведено / введено | Выведено |  |
| Режим работы АПВ | Нормальный / координация зон / локализация КЗ | Нормальный |  |
| Сброс АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок АПВ при УМТЗ |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст1 |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Запрет АПВ при напряжении с двух сторон |  | ОТКЛ |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 0,1 – 300с | 2 |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 1 – 300с | 5 |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 2 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-4 | 2 – 300с | 60 |  |
| Время сброса АПВ | 10 – 300с | 150 |  |
| Общие настройки АВР |  |  |  |
| Тип АВР | Сетевой / АВР ПМР | Сетевой |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Автоматический ввод АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время ввода АВР | 0,5 – 300с | 5 |  |
| Запрет АВР при ВО-1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет АВР при ВО-2 |  | ОТКЛ |  |
| Сетевой АВР |  |  |  |
| АВР по стороне Uст1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| АВР по стороне Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания по стороне Uст1 | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Время срабатывания по стороне Uст2 |  | 3 |  |
| АВР ПМР |  |  |  |
| Время срабатывания АВР | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Работа ВНР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Тип ВНР | С перерывом / без перерыва | С перерывом питания |  |
| Запрет ВНР при отключенном резерве | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания ВНР | 0,1 – 300с | 15 |  |
| Напряжения контроля АВР | Uст1 / Uст2 | Uст1 |  |
| Режим работы автоматики АВР | Uст / ДВ | Uст |  |
| Пуск АВР по снижению напряжения | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 99% | 0 |  |
| Разрешение АВР при РО | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет сброса АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время сброса АВР | 10 – 60000с | 10 |  |
| 7. Уставки защит и автоматики группа №2 |  |  |  |
| РНЛ МТЗ |  | РНЛ МТЗ+ | РНЛ МТЗ- |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| РНЛ ЗОЗЗ |  | РНЛ ЗОЗЗ+ | РНЛ ЗОЗЗ- |
| Ток срабатывания | 0,1 – 100А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие настройки |  |  |  |
| Номинальный ток | 12 – 1000А | 100 |  |
| Максимальный ток 3Io | 2,5 – 220А | 5 |  |
| Угол МЧ для МТЗ | 0 – 359град | 45 |  |
| Угол МЧ для ЗОЗЗ |  | 90 |  |
| Блок ВКЛ при питании с двух сторон | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст1" |  | ОТКЛ |  |
| Блок ВКЛ при отсутствии "Uст2" |  | ОТКЛ |  |
| Параметры "Uст1" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Параметры "Uст2" |  |  |  |
| Напряжение U1 min | 40 – 150% | 90 |  |
| Напряжение U1 max | 90 – 150% | 110 |  |
| Напряжение U2 | 2 – 150% | 15 |  |
| Частота сети min | 45 – 55Гц | 49 |  |
| Частота сети max | 45 – 55Гц | 51 |  |
| Контроль 3Uo | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Напряжение 3Uo | 2 – 150% | 30 |  |
| Контроль Uст2 по ДВ | ОТКЛ /ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  | МТЗ-1+ | МТЗ-1- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-2 |  | МТЗ-2+ | МТЗ-2- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-3 |  | МТЗ-3+ | МТЗ-3- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |
| МТЗ-4 |  | МТЗ-4+ | МТЗ-4- |
| Тип ВТХ | Независимая / ВТХ-1-4 | Независимая | Независимая |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Отстройка от БТН |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Учет ХП нагрузки |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Пуск по напряжению |  | ОТКЛ | ОТКЛ |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| Уставки ВТХ. Временной коэффициент Тк | 0 – 300 | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Дополнительная выдержка То | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Мин-ое время сраб-ия Tmin |  | 0 | 0 |
| Уставки ВТХ. Макс-ое время сраб-ия Tmax |  | 0 | 0 |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОЗЗ-1 |  | ЗОЗЗ-1+ | ЗОЗЗ-1- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗОЗЗ-2 |  | ЗОЗЗ-2+ | ЗОЗЗ-2- |
| Тип | Токовая / с пуском по 3Uo / направленная / по 3Uo | Токовая | Токовая |
| Ток срабатывания | 0,1 – 300А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 | 0,1 |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 120% | 0 | 0 |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена | Выведена |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена | Выведена |
| ЗНФ |  |  |  |
| Защита ЗНФ | Выведена / введена | Выведена |  |
| Способ срабатывания | Ni / I2 | Ni |  |
| Уровень срабатывания | 5 – 90% | 15 |  |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 0 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| ЗНН |  |  |  |
| Защита ЗНН | Выведена / введена | Выведена |  |
| Уровень срабатывания | 2 – 90% | 70 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 1 |  |
| Срабатывание на | Сигнал / ОТКЛ | Сигнал |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗМН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗМН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 150% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| Тип напряжения срабатывания | Uл / Uф | Uл |  |
| Блокировка при пуске МТЗ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ / ВКЛ |  |
| ЗПН-1 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |
| ЗПН-2 |  |  |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 105 – 150% | 120 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,5 |  |
| Работа в цикле ВКЛ1 | Выведена / сигнал / ОТКЛ / ОТКЛ с АПВ | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ2 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ3 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ4 |  | Выведена |  |
| Работа в цикле ВКЛ5 |  | Выведена |  |

| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АПВ |  |  |  |
| Работа АПВ | Выведено / введено | Выведено |  |
| Режим работы АПВ | Нормальный / координация зон / локализация КЗ | Нормальный |  |
| Сброс АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Блок АПВ при УМТЗ |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст1 |  | ОТКЛ |  |
| Контроль Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Запрет АПВ при напряжении с двух сторон |  | ОТКЛ |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 0,1 – 300с | 2 |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 1 – 300с | 5 |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 2 – 300с | 15 |  |
| Время срабатывания АПВ-4 | 2 – 300с | 60 |  |
| Время сброса АПВ | 10 – 300с | 150 |  |
| Общие настройки АВР |  |  |  |
| Тип АВР | Сетевой / АВР ПМР | Сетевой |  |
| Время готовности | 5 – 300с | 15 |  |
| Автоматический ввод АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время ввода АВР | 0,5 – 300с | 5 |  |
| Запрет АВР при ВО-1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет АВР при ВО-2 |  | ОТКЛ |  |
| Сетевой АВР |  |  |  |
| АВР по стороне Uст1 | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| АВР по стороне Uст2 |  | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания по стороне Uст1 | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Время срабатывания по стороне Uст2 |  | 3 |  |
| АВР ПМР |  |  |  |
| Время срабатывания АВР | 0,1 – 300с | 3 |  |
| Работа ВНР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Тип ВНР | С перерывом / без перерыва | С перерывом питания |  |
| Запрет ВНР при отключенном резерве | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания ВНР | 0,1 – 300с | 15 |  |
| Напряжения контроля АВР | Uст1 / Uст2 | Uст1 |  |
| Режим работы автоматики АВР | Uст / ДВ | Uст |  |
| Пуск АВР по снижению напряжения | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Уровень срабатывания по напряжению | 10 – 99% | 0 |  |
| Разрешение АВР при РО | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет сброса АВР | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Время сброса АВР | 10 – 60000с | 10 |  |
| 8. Уставки защит и автоматики группа №3 |  |  |  |
| РНЛ МТЗ |  | РНЛ МТЗ+ | РНЛ МТЗ- |
| Ток срабатывания | 5 – 20000А | 100 | 100 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |
| РНЛ ЗОЗЗ |  | РНЛ ЗОЗЗ+ | РНЛ ЗОЗЗ- |
| Ток срабатывания | 0,1 – 100А | 5 | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 | 0 |
| Контроль направленности | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ | ОТКЛ |

| 9. Отключение от внешних защит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешнее ОТКЛ1 |  |  |  |
| Защита | Введена / выведена | Выведена |  |
| Способ срабатывания | Сигнал / ОТКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Инверсия входа |  | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 |  |
| Внешнее ОТКЛ2 |  |  |  |
| Защита | Введена / выведена | Выведена |  |
| Способ срабатывания | Сигнал / ОТКЛ | ОТКЛ |  |
| Запрет АПВ | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |  |
| Инверсия входа |  | ОТКЛ |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,1 |  |

| 10. Управление и диагностика ВВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение РПО/РПВ | РПО и РПВ / по току / нет | РПО и РПВ |  |
| Время срабатывания НЦУ | 0 – 300с | 0 |  |
| Отказ ВВ | Введен / выведен | Выведен |  |
| ОТКЛ от механической блокировки | Введено / выведено | Выведено |  |
| Самопроизвольное ОТКЛ | Введено / выведено | Выведено |  |
| Запрет АПВ при СП ОТКЛ | Введен / выведен | Выведен |  |

| 11. КЦН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неисправность цепей напряжения | Введена / выведена | Выведена |  |
| Время срабатывания НЦН | 0 – 300с | 5 |  |

| 12. УРОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматика УРОВ | Введена / выведена | Выведена |  |
| Пуск УРОВ | Ток / РПО | Ток |  |
| Ток срабатывания | 10 – 20000А | 50 |  |
| Время срабатывания | 0,01 – 300с | 0,01 |  |
| Пуск по ЗЗ | Введен / выведен | Выведен |  |
| Пуск по ЗНФ |  | Выведен |  |
| Пуск по ВО-1 |  | Выведен |  |
| Пуск по ВО-2 |  | Выведен |  |

| 13. Уставки выходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реле К1 |  |  |
| Шаблон срабатывания | ОТКЛ |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |
| Реле К2 |  |  |
| Шаблон срабатывания | ВКЛ |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |
| Реле К3 |  |  |
| Шаблон срабатывания | Авария |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |

| Реле К4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаблон срабатывания | Не назначен |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |
| Реле К5 |  |  |
| Шаблон срабатывания | Не назначен |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |
| Реле К6 |  |  |
| Шаблон срабатывания | Не назначен |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |

| Реле К7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шаблон срабатывания | Не назначен |  |
| Ручная настройка | Выведена |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Не назначены |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | Не назначены |  |

| 14. Пароли доступа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пароль 1 (УД1) | 0001 |  |
| Пароль 2 (УД1) | Не задан |  |
| Пароль 3 (УД1) | Не задан |  |
| Пароль 4 (УД1) | Не задан |  |
| Пароль 5 (УД1) | Не задан |  |
| Пароль 6 (УД1) | Не задан |  |
| Пароль 7 (УД2) | 0002 |  |
| Пароль 8 (УД2) | Не задан |  |
| Пароль 9 (УД2) | Не задан |  |
| Пароль 10 (УД2) | Не задан |  |
| Пароль 11 (УД2) | Не задан |  |
| Сервисный пароль | 1234 |  |