| КАРТА УСТАВОК МКЗП-1.1 / МКЗП-М1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ФИО составителя |  |
| --- | --- |
| Дата составления |  |
| Объект |  |
| № присоединения |  |

| 1. Настройка даты и времени |  |
| --- | --- |
| Год (2015 – 2099) |  |
| Месяц (январь – декабрь) |  |
| Число (1 – 31) |  |
| Часы (0 – 23) |  |
| Минуты (0 – 59) |  |

| 2. Уставки сервисные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип блока | ОТ / СВ / ВВ | ОТ |
| Адрес устройства в сети ModBUS | 1 – 255 | 1 |
| Скорость в сети ModBUS | 4800 – 57600 | 38400 |
| Шаг осциллографирования | 14 – 126 точек/период | 42 |
| Длительность аварийной записи | 2,285 – 21,333с | 2,285 |
| Коэффициент коррекции часов | 0 – 63 | 32 |
| Режим автокоррекции часов | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Автопереход на зимнее время | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Настройка реле «ВКЛ» | Не используется, К2 – К8 | К2 |

| 3. Параметры присоединения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ктт | 1 – 600ое | 20 |
| Iном1 | 1 – 3000А | 100 |
| Iном2 |  | 100 |
| Ктт ТНП | 1 – 300ое | 25 |
| Формат тока 3Iо | XXX.XX / XXXX.X | XXX.XX |
| Макс 3Iо | 0,10 – 300,00А | 30 |
| Uном | 0,2 – 37кВ | 10,5 |
| Схема ТН | 2ТН / 3ТН | 2ТН |

| 4. Маска осциллограмм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пуск МТЗ-1 | – / + | – |
| Пуск МТЗ-2 |  | – |
| Пуск УМТЗ |  | – |
| Пуск МТЗ-3 |  | – |
| Пуск ЗЗ |  | – |
| Пуск МТЗ |  | – |
| Пуск ЛЗШ |  | – |
| Пуск «Внешнее ОТКЛ1» |  | – |
| Пуск «Внешнее ОТКЛ2» |  | – |
| Пуск «Внешнее ОТКЛ3» |  | – |
| Пуск «Внешнее ОТКЛ4» |  | – |
| Пуск ЗМН |  | – |
| Пуск ЗПН |  | – |
| Пуск ЗНФ |  | – |
| Пуск ЗПТ |  | – |
| Пуск ЗМТ |  | – |
| Пуск УРОВ |  | – |
| Пуск АЧР |  | – |

| 5. Уставки входов |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВКЛ | 0, 1, In1 – In7 | In1 |
| ОТКЛ |  | In2 |
| РПО вход |  | In5 |
| РПВ вход |  | In6 |
| Внешнее ОТКЛ1 |  | In7 |
| Внешнее ОТКЛ2 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ3 |  | 0 |
| Внешнее ОТКЛ4 |  | 0 |
| Контроль ШП |  | 0 |
| Неиспр U |  | 0 |
| Блокировка ВКЛ |  | 0 |
| Блокировка АВР |  | 0 |
| UВВ |  | 0 |
| UВСТР |  | 0 |
| ВКЛ СВ по АВР |  | 0 |
| ОТКЛ СВ по АВР |  | 0 |
| ОТКЛ СШ от УРОВ |  | 0 |
| Пуск ЛЗШ |  | 0 |
| Уставки 2 |  | 0 |
| ТУ |  | 0 |
| Разр АПВ |  | In3 |
| Разр АВР |  | 0 |
| Разр ЗМН |  | 0 |
| Разр ЛЗШ |  | 0 |
| Разр ЗПН |  | 0 |
| Разр УРОВ |  | 0 |
| Разр АЧР1 |  | In4 |
| Разр АЧР2 |  | 0 |
| Блок защит 1 |  | 0 |
| Блок защит 2 |  | 0 |

| 6. Уставки защит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  | Уставка 1 | Уставка 2 |
| Защита МТЗ-1, ключ В1 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Направленность U/I, ключ В1а |  | Выведена |  |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 50 | 50 |
| Время срабатывания МТЗ-1 | 0 – 300с | 0,05 | 0,05 |
| Начало зоны срабатывания | 0 – 359,9град | 320 |  |
| Конец зоны срабатывания |  | 130 |  |
| МТЗ-2 |  |  |  |
| Защита МТЗ-2, ключ В4 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Направленность U/I, ключ В2а |  | Выведена |  |
| Пуск МТЗ-2 по ВМБ, ключ В3 |  | Выведена |  |
| Защита УМТЗ, ключ В2 |  | Выведена |  |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 7,5 | 7,5 |
| Время срабатывания МТЗ-2 | 0 – 300с | 1,2 | 1,2 |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 60 |  |
| Время срабатывания УМТЗ | 0 – 300с | 0,3 | 0,3 |
| Начало зоны срабатывания | 0 – 359,9град | 320 |  |
| Конец зоны срабатывания |  | 130 |  |
| МТЗ-3 |  |  |  |
| Защита МТЗ-3, ключ В5 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Направленность U/I, ключ В3а |  | Выведена |  |
| Тип МТЗ, ключ В6 | Независимая / интегр-ная | Независимая |  |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 5,5 | 5,5 |
| Время срабатывания МТЗ-3 | 0 – 300с | 5 | 5 |
| Начало зоны срабатывания | 0 – 359,9град | 320 |  |
| Конец зоны срабатывания |  | 130 |  |
| Способ срабатывания, ключ В7 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| ЗМТ |  |  |  |
| Защита, ключ В11 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 0,2 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 3 |  |
| Способ срабатывания, ключ В12 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| ЗНФ |  |  |  |
| Защита, ключ В13 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Уровень срабатывания | 0 – 100% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |  |
| Способ срабатывания, ключ В14 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| ЗПТ |  |  |  |
| Защита, ключ В15 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Период пульсаций | 0,02 – 10с | 1 |  |
| Уровень срабатывания | 0 – 100% | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 10 |  |
| Способ срабатывания, ключ В16 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| ЗЗ |  |  |  |
| Ненаправленная защита по 3Io, ключ В18 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 20 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 10 |  |
| Способ срабатывания, ключ В19 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| Пуск по 3Uо, ключ В17 | Введен / выведен | Выведен |  |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 30 |  |
| Защита по 3Uo, ключ В20 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Защита на сигнал по 3Uo, ключ В22 |  | Выведена |  |
| Время срабатывания на сигнал по 3Uo | 0 – 300с | 10 |  |
| Направленная защита по 3Io, ключ В21 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Ток срабатывания направленной ЗЗ | 0 – 200А | 20 |  |
| Начало зоны срабатывания | 0 – 359,9град | 0 |  |
| Конец зоны срабатывания |  | 0 |  |
| ЗМН-1 |  |  |  |
| Защита, ключ В23 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Блокировка от защит 1, ключ В115 |  | Выведена |  |
| Блокировка от защит 2, ключ В116 |  | Выведена |  |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 60 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |  |
| Способ срабатывания, ключ В117 | Сигнал / отключение | Отключение |  |
| ЗМН-2 |  |  |  |
| Защита, ключ В118 | Введена / выведена | Выведена |  |
| Блокировка от защит 1, ключ В119 |  | Выведена |  |
| Блокировка от защит 2, ключ В120 |  | Выведена |  |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 60 |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |  |
| Способ срабатывания, ключ В121 | Сигнал / отключение | Отключение |  |

| ЗПН-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита, ключ В24 | Введена / выведена | Выведена |
| Блокировка от защит 1, ключ В110 |  | Выведена |
| Блокировка от защит 2, ключ В111 |  | Выведена |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 115 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |
| Способ срабатывания, ключ В25 | Сигнал / отключение | Отключение |
| ЗПН-2 |  |  |
| Защита, ключ В109 | Введена / выведена | Выведена |
| Блокировка от защит 1, ключ В112 |  | Выведена |
| Блокировка от защит 2, ключ В113 |  | Выведена |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 115 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |
| Способ срабатывания, ключ В114 | Сигнал / отключение | Отключение |
| ЗНН |  |  |
| Защита, ключ В124 | Введена / выведена | Выведена |
| Блокировка от защит 1, ключ В122 |  | Выведена |
| Блокировка от защит 2, ключ В123 |  | Выведена |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 115 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |
| Способ срабатывания, ключ В125 | Сигнал / отключение | Отключение |
| Uсш |  |  |
| Контроль цепей напряжения, ключ В26 | Введен / выведен | Выведен |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 90 |
| Частота срабатывания | 45 – 50Гц | 49,8 |
| Несимметрия напряжения | 0 – 100% | 5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |

| ЛЗШ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита, ключ В27 | Введена / выведена | Выведена |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 20 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,2 |
| Пуск МТЗ, ключ В10 | Введен / выведен | Выведен |
| Внешнее ОТКЛ1 |  |  |
| Защита, ключ В34 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Способ срабатывания, ключ В38 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ2 |  |  |
| Защита, ключ В35 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Способ срабатывания, ключ В39 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ3 |  |  |
| Защита, ключ В36 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Способ срабатывания, ключ В40 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| Внешнее ОТКЛ4 |  |  |
| Защита, ключ В37 | Введена / выведена | Выведена |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Способ срабатывания, ключ В41 | Сигнал / отключение | Сигнал |
| АПВ |  |  |
| Время готовности автоматики | 0 – 300с | 10 |
| Время срабатывания |  | 1 |
| Время сброса |  | 1,5 |
| Неуспешное АПВ, ключ В48 | Введено / выведено | Выведено |
| АПВ по ЗМН, ключ В42 |  | Выведено |
| АПВ по МТЗ-1, ключ В43 |  | Выведено |
| АПВ по МТЗ-2, ключ В44 |  | Выведено |
| АПВ по МТЗ-3, ключ В45 |  | Выведено |
| АПВ по ЗЗ, ключ В46 |  | Выведено |
| АПВ по АЧР, ключ В47 |  | Выведено |
| АПВ по ОТКЛ1, ключ В109 |  | Выведено |
| АПВ по ОТКЛ2, ключ В110 |  | Выведено |
| АПВ по ОТКЛ3, ключ В111 |  | Выведено |
| АПВ по ОТКЛ4, ключ В112 |  | Выведено |

| АВР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 6 |
| Время сброса |  | 5 |
| Время возврата |  | 0,3 |
| Напряжение срабатывания | 0 – 150В | 60 |
| АВР по МТЗ-2, ключ В97 | Введено / выведено | Выведено |
| АВР по самопр-му ОТКЛ, ключ В98 |  | Выведено |
| АВР по РО, ключ В99 |  | Выведено |
| Возврат АВР, ключ В32 | Введен / выведен | Выведен |
| Контроль Uвв, ключ В30 |  | Выведен |
| Контроль Uо, ключ В31 |  | Выведен |
| Напряжение срабатывания Uо | 0 – 150В | 50 |
| Диагностика и управление ВВ |  |  |
| Самопроизвольное отключение, ключ В65 | Введено / выведено | Выведено |
| Определение РПО/РПВ, ключ В66 | РПО и РПВ / по току | РПО и РПВ |
| Ток нагрузки | 0 – 200А | 0,5 |
| Несоответствие цепей управления | 0 – 300с | 10 |
| Отказ ВВ, ключ В107 | Введен / выведен | Выведен |
| Блокировка по Uсш, ключ В100 | Введена / выведена | Выведена |
| АЧР |  |  |
| Первая очередь, ключ В49 | Введена / выведена | Выведена |
| Первая очередь, ключ В50 |  | Выведена |
| Частота срабатывания первой очереди | 45 – 50Гц | 49,8 |
| Частота срабатывания второй очереди |  | 48 |
| Время срабатывания первой очереди | 0 – 300с | 0,2 |
| Время срабатывания второй очереди |  | 10 |

| УРОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| УРОВ, ключ В52 | Введен / выведен | Выведен |
| Пуск по току, ключ В51 |  | Выведен |
| Ток срабатывания | 0 – 200А | 5,5 |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0,2 |
| Пуск по МТЗ-3, ключ В53 | Введен / выведен | Выведен |
| Пуск по ЗМН, ключ В54 |  | Выведен |
| Пуск по ЗПН, ключ В55 |  | Выведен |
| Пуск по ЗМТ, ключ В56 |  | Выведен |
| Пуск по ЗНФ, ключ В57 |  | Выведен |
| Пуск по ЗЗ, ключ В58 |  | Выведен |
| Пуск по ЗПТ, ключ В59 |  | Выведен |
| Пуск по АЧР, ключ В60 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ1, ключ В61 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ2, ключ В62 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ3, ключ В63 |  | Выведен |
| Пуск по ОТКЛ4, ключ В64 |  | Выведен |

| Авария 1/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| МТЗ-1, ключ В101 | Авария 1/ Авария 2 | Авария 1 |
| МТЗ-2, ключ В102 |  | Авария 1 |
| УМТЗ, ключ В103 |  | Авария 1 |
| ОТКЛ от СШ УРОВ, ключ В108 |  | Авария 1 |
| МТЗ-3, ключ В68 |  | Авария 1 |
| ЛЗШ, ключ В67 |  | Авария 1 |
| ЗМН, ключ В69 |  | Авария 1 |
| ЗПН, ключ В70 |  | Авария 1 |
| ЗНН, ключ В126 |  | Авария 1 |
| ЗМТ, ключ В71 |  | Авария 1 |
| ЗНФ, ключ В72 |  | Авария 1 |
| ЗЗ, ключ В73 |  | Авария 1 |
| ЗПТ, ключ В74 |  | Авария 1 |
| АЧР, ключ В75 |  | Авария 1 |
| ОТКЛ1, ключ В76 |  | Авария 1 |
| ОТКЛ2, ключ В77 |  | Авария 1 |
| ОТКЛ3, ключ В78 |  | Авария 1 |
| ОТКЛ4, ключ В79 |  | Авария 1 |

| Неисправность 1/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отказ ВВ, ключ В105 | Неиспр 1/ Неиспр 2 | Неиспр 1 |
| МТЗ-3 сигн, ключ В81 |  | Неиспр 1 |
| ЗПН сигн, ключ В82 |  | Неиспр 1 |
| ЗМН сигн, ключ В127 |  | Неиспр 1 |
| ЗНН сигн, ключ В128 |  | Неиспр 1 |
| ЗМТ сигн, ключ В83 |  | Неиспр 1 |
| ЗНФ сигн, ключ В84 |  | Неиспр 1 |
| ЗЗ сигн, ключ В85 |  | Неиспр 1 |
| Неуспешное АПВ, ключ В86 |  | Неиспр 1 |
| ЗПТ сигн, ключ В87 |  | Неиспр 1 |
| Неуспешное АВР, ключ В80 |  | Неиспр 1 |
| Запрет пуска, ключ В88 |  | Неиспр 1 |
| Тяжелый пуск, ключ В89 |  | Неиспр 1 |
| Несоот-е цепей управления, ключ В90 |  | Неиспр 1 |
| Самопроизвольное отключение, ключ В91 |  | Неиспр 1 |
| Неисправность ШП, ключ В92 |  | Неиспр 1 |
| 1 сигн, ключ В93 |  | Неиспр 1 |
| 2 сигн, ключ В94 |  | Неиспр 1 |
| 3 сигн, ключ В95 |  | Неиспр 1 |
| 4 сигн, ключ В96 |  | Неиспр 1 |

| 7. Уставки выходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реле К2 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Выведено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | - |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К3 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Авария |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К4 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Неиспр |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| Реле К5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ОТКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | УРОВ |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |
| Реле К6 |  |  |
| Время срабатывания | 0 – 300с | 0 |
| Время возврата |  | 0 |
| Тип логической схемы | И / ИЛИ | ИЛИ |
| Срабатывание по фронту | ОТКЛ / ВКЛ | ОТКЛ |
| Выход через триггер |  | ОТКЛ |
| Инверсия выхода |  | ВКЛ |
| Реле | Введено / выведено | Введено |
| Определение битов 1 (неинверсных) | Неиспр МКЗП |  |
| Определение битов 2 (инверсных) | - |  |

| 8. Пароли доступа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пароль 1 (УД1) | 0001 |  |
| Пароль 2 (УД1) | - |  |
| Пароль 3 (УД1) | - |  |
| Пароль 4 (УД1) | - |  |
| Пароль 5 (УД1) | - |  |
| Пароль 6 (УД1) | - |  |
| Пароль 7 (УД2) | 0002 |  |
| Пароль 8 (УД2) | - |  |
| Пароль 9 (УД2) | - |  |
| Пароль 10 (УД2) | - |  |
| Пароль 11 (УД2) | - |  |
| Сервисный пароль | 1234 |  |

| 9. Задание названий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внешняя защита №1 | Внешнее ОТКЛ-1 |  |
| Внешняя защита №2 | Внешнее ОТКЛ-2 |  |
| Внешняя защита №3 | Внешнее ОТКЛ-3 |  |
| Внешняя защита №4 | Внешнее ОТКЛ-4 |  |

| 10. Программируемые светодиоды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сигнал светодиода №2 | МТЗ-1 |  |
| Сигнал светодиода №3 | МТЗ-2 |  |
| Сигнал светодиода №4 | ЗЗ сигнал |  |
| Сигнал светодиода №5 | ЗМН |  |
| Сигнал светодиода №6 | - |  |
| Сигнал светодиода №7 | - |  |
| Сигнал светодиода №8 | - |  |
| Сигнал светодиода №9 | - |  |
| Сигнал светодиода №10 | - |  |
| Сигнал светодиода №11 | - |  |
| Сигнал светодиода №12 | - |  |
| Сигнал светодиода №13 | УРОВ |  |